„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā,

4. kārta – projektēšana”

TEHNISKĀ  SPECIFIKĀCIJA

1. Vispārīgā daļa

Tehniskā specifikācija ir sagatavota, lai nodrošinātu kvalitatīvu būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības darbu veikšanu projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, IV kārta - projektēšana” ietvaros.

Apjomi projektēšanai ciematā Loreķi, Ķekavas novadā :

| Ielas nosaukums | Ielu garums | Pašteces kanalizacijas diametrs | Ūdensvada diametrs | Spiedvads | Ūdensvads maģistrālais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ziemeļu iela | 727 | Dn 250 | Dn 160 |  |  |
| Beināra iela | 600 | Dn 250 | Dn 110 |  |  |
| Vaivarāju iela | 334 | Dn 250 | Dn 110 | Dn 100 L= 350m |  |
| Mazā senču iela | 1010 | Dn 250 | Dn 160 |  | Dn 160, L=310m |
| Laudas iela | 286 | Dn 250 | Dn 110 |  |  |
| Nāras iela | 371 | Dn 250 | Dn 110 |  |  |
| Loriķu iela | 373 | Dn 250 | Dn 110 |  |  |
| Cinniju iela | 380 | Dn 250 | Dn 110 | Dn 100 L= 170m |  |
| Valdiņu iela | 80 | Dn 250 | Dn 63 |  |  |
| Zemes iela | 131 | Dn 250 | Dn 110 |  |  |
| Dadžu iela | 138 | Dn 250 | Dn 63 |  |  |
| Ēdenes iela | 184 | Dn 250 | Dn 63 |  |  |
| Dzeņu iela | 287 | Dn 250 | Dn 110 | Dn 100, L= 510m |  |
| Ērgļu iela | 56 | Dn 250 | Dn 63 |  |  |
| Strazdu iela | 446 | Dn 250 | Dn 110 |  |  |
| Dzegužu iela | 326 | Dn 250 | Dn 110 |  |  |
| Cielavas iela | 99 | Dn 250 | Dn 110 | Dn 100, L= 350m |  |
| BEZ nos.(pretīm Beināra ielai) | 264 | Dn 250 | Dn 63 |  |  |
| BEZ nos.(tālāk no Jaunnoras ielas) | 371 | Dn 250 | Dn 110 |  |  |
| BEZ nos.( tuvāk Jaunnoras ielai) | 269 | Dn 250 | Dn 110 |  |  |
| BEZ nos.( paraleli galv.ielai) | 509 | Dn 250 | Dn 110 |  |  |
| BEZ nos..( paraleli galv.ielai 2) | 487 | Dn 250 | Dn 110 |  |  |
| Kuršu iela | 600 | Dn 250 | Dn 110 | L=120m Dn 110 |  |
| Druvas iela | 355 | Dn 200 | Dn 110 |  |  |
| BEZ nos. | 207 | Dn 200 | Dn 63 |  |  |

Piezīme: ŪKT tīklu daudzumi un tīklu diametri uzrādīti indikatīvi, Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, ir pienākums par to garumiem pārliecināties dabā un veikt tīklu hidraulisko aprēķinu.  Projektētājam piedāvājuma ietvaros jāparedz sistēmas darbībai nepieciešamo kanalizācijas sūkņu staciju un to ārējo un abonenta elektroapgādes pieslēgumu projektēšanas darbi.

Projekta realizācija paredz inženiertīklu projektēšanu privātu teritoriju ietvaros. Izpildītājam ir pienākums organizēt ieceres risinājumu saskaņošanu ar skarto zemju īpašniekiem. SIA “Ķekavas nami” nodrošinās atbalsta funkciju komunikācijas formā ar tiem privāto zemju īpašniekiem, kuru skaņojumus Izpildītājs pastāvīgi nespēs iegūt. Skaņojuma atteikums izpildītājam jādokumentē, attiecīgi par šāda fakta esamību informējot SIA “Ķekavas nami” projekta ieviešanas sapulcēs.

2. Pamatprasības projektam

Izpildītājs būvprojektu izstrādā atbilstoši Būvniecības likumam, MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un MK noteikumiem Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, Latvijas būvnormatīvu, Latvijas valsts standartu, Pasūtītāja projektēšanas uzdevuma un izsniegto tehnisko noteikumu prasībām.

Būvprojekta izstrāde ietver:

Inženiertopogrāfijas izpēti jāveic pa projektējamo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu trasēm pa ielām līdz būvju fasādēm 25 m platā joslā pa ierīkojamo tīklu trasēm; kanalizācijas sūkņu stacijas (turpmāk- KSS) vietā pilnā apjomā (ieskaitot stingrās aizsargjoslas zonas), kā arī pa projektējamo elektrības pieslēgumu trasēm  KSS elektroapgādes nodrošināšanai. Darbi veicami saskaņā ar LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā". Izpildītājam pašam ir jānodrošina izstrādātā inženiertopogrāfikā plāna saskaņošana ar attiecīgajām institūcijām.

Ģeotehniskā izpēte izpēti jāveic pa projektējamo kanalizācijas tīklu trasēm un KSS vietās pilnā apjomā saskaņā ar LVS EN 1997 7 Eirokodekss “Ģeotehniskā projektēšana”.

Tehnisko noteikumu saņemšanu no visām nepieciešamajām institūcijām.

Principiālo risinājumu  izstrādi un saskaņošanu ar Pasūtītāju, pasūtītāja komentāru iestrādi.

Būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošanu (būvprojekta izstrāde minimālā sastāvā), saskaņošanu Ķekavas novada būvvaldē, saskaņošanu ar skarto zemju īpašniekiem.

Būvprojekta izstrādi saskaņā ar Ķekavas novada būvvaldes izsniegtajiem projektēšanas nosacījumiem, būvvaldes, Pasūtītāja un citu institūciju komentāru iestrādi. Būvprojekta ietvaros jāparedz elektroapgādes pieslēgumu projektēšana kanalizācijas sūkņu stacijām (spēka un abonamenta daļas)

Būvprojekta skaņošanu ar Pasūtītāju un Būvatļaujā ar projektēšanas nosacījumiem norādītajām institūcijām, kā arī ar zemesgabalu īpašniekiem, kuru zemes tā vai citādi skar projektētie tīkli. Pirms inženierizpēšu un projektēšanas darbu uzsākšanas, izstrādāt juridiski korektu skarto zemju īpašnieku, projektētāja un SIA “Ķekavas nami” skaņojumu protokolu, kas paredz inženierizpētu, projektēšanas darbu un būvniecības darbu veikšanu privāto zemju pārvaldītāju teritorijās. Konkrētā protokola redakciju saskaņot ar SIA “Ķekavas nami”  un Ķekavas novada pašvaldību.

Izpildītājam savā piedāvājumā jāiekļauj laiks būvekspertīzes slēdziena saņemšanai (30 dienas). Būvekspertīzes veicēju nodrošinās Pasūtītājs.

Materiālu specifikācijas un darbu apjomus Izpildītājam ir jāsadala atsevišķi izdalot ūdensvadu, kanalizācijas, spiedkanalizāciju un sūkņu stacijas. Zemes darbiem jābūt izdalītiem katrai komponentei individuāli.

Darba apjomu un izmaksu aprēķinu sagatavošanu atbilstoši LBN 501-15 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

Pasūtītājam nododami :

Būvprojekta dokumentācija sējumos 4 eksemplāros (2 oriģināli un 2 kopijas);

Būvprojekta dokumentācija elektroniski  uz CD dwg vai alternatīvā formātā 2 eksemplāros;

3.   Prasības ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanai

Cauruļvadi

Ielu ūdensvadus projektēt saskaņā ar LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves”. Pielietojamais cauruļvadu materiāls – polietilēns, spiediena klase PN10. Caurulēm jāatbilst LVS EN12201 standartam. Ūdensvada ielu krustojuma mezglos paredzēt kaļamā ķeta veidgabalus ar spiediena klasi PN16, pretkorozijas pārklājumu atbilstoši EN545:2002 standarta 4.1.4. pantam “Materiāli kontaktā ar dzeramo ūdeni. ”Ūdensvada atzaru savienojumi paredzami ar elektrometināmām uzmavām/sedliem, pazemes aizbīdņiem ar kāta pagarinātājiem un kapēm un gala noslēgiem.

Ielu kanalizācijas kolektoru minimālais diametrs DN 200mm, minimālais slīpums atbilstoši LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" norādītajam un ražotāja rekomendācijām. Atzari uz ēkām DN 150mm.

Sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvadu materiāls – polipropilēns (PP) caurules stiprības klase SN8

Cauruļvadu iekšpuse jāparedz balta vai gaiši pelēka, tām jābūt izgatavotām no pirmreizēja polipropilēna. Caurulēm un to veidgabaliem jāatbilst LVS EN 13476 standartam.

Skatakas

Maģistrālajām skatakām ir jābūt no dzelzsbetona vai plastmasas, ievērojot normatīvās prasībās un risinājumus iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju. Dzelzsbetona grodiem jābūt ražotiem no betona markas B30W10F200 ar vibropresēšanas metodi, ķīmiskās noturības intervālam jābūt robežās no PH3-PH11. Skataku sienu biezumam jābūt DN1000 – 120 mm, DN1500 – 150 mm. Grozu ražošanas procesā tajos jābūt iestrādātiem plastmasas dībeļiem pakāpienu ievietošanai, kā arī jābūt pašiem pakāpieniem no kompozīta materiāla.

Dzelzsbetona grodiem jābūt aprīkotiem ar speciālām montāžas skrūvēm, ērtākai grodu montāžai un pārvietošanai. Augšējās un apakšējās malās jābūt izvietotām montāžas gropēm ar blīvgumijām, lai nodrošinātu aku hermētiskumu. Akām jāatbilst LVS NE 1917. Grodu pamatnēm jābūt visu nepieciešamo virzienu teknēm. Aku iekšpusē jāparedz pievadu pieslēgumi ar pārlijām, kas novirzītas iztecei caurejošā teknē.

Plastmasas skataku gadījumā izmantojamas PP DN1000 / DN 600 skatakas, atbilstoši LVS EN13598

Aku vākiem un korpusiem jāatbilst EN 124 prasībām. Vākiem jābūt stingri nostiprinātiem norādītajās pozīcijās, slēdzamiem, vākiem jābūt piestiprinātiem pie rāmjiem. Ap akām jāparedz apbetonējums.

Kanalizācijas sūkņu stacijas

Notekūdeņu pārsūknēšanai paredzēts izbūvēt kanalizācijas sūkņu stacijas

Sūkņu stacijas korpusa materiāls – stiklašķiedra (GPR). Ja nepieciešamas, sūkņu stacijas korpusam jāparedz stiprināšana pie dzelzsbetona pamatnes (izmērus precizēt būvprojekta izstrādes stadijā). Zem dzelzsbetona pamatnes izveidot šķembu pamatni (izmērus precizēt būvprojekta izstrādes stadijā).

Sūkņu stacijā paredzēts uzstādīt divus iegremdējamos kanalizācijas sūkņus. Vienu no sūkņiem paredzēts aprīkot ar skalošanas vārstu. Ierīkot sūkņu izcelšanas/nolaišanas vadules no nerūsējošā tērauda AISI 304. Ierīkot sūkņu izcelšanas ķēdes no nerūsējošā tērauda AISI 316.

Iekšējais sūkņu stacijas aprīkojums - cauruļvadi, līkumi, trejgabali, kāpnes u.c. paredzēts no nerūsējošā tērauda. Uz katra sūkņa spiedvada paredzēts uzstādīt pretvārstu un aizbīdni.

Sūkņu stacijas iekšpusē uz pašteces vada paredzēts uzstādīt atloku nažveida aizbīdni notekūdeņu plūsmas pārtraukšanai sūkņu stacijas remonta vai apkopes gadījumos. Aizbīdni aprīkot pagarinātājkātu. Uz pašteces vadu paredzēts uzstādīt nerūsējošā tērauda rupjo atkritumu savākšanas grozu ar restu spraugām un izcelšanas/nolaišanas vadulēm no nerūsējošā tērauda AISI 304.

Sūkņu stacijas darbība paredzēta automātiskā režīmā. Sūkņu stacijas darbību nodrošina automātiskās vadības iekārta, kuru paredzēts uzstādīt metāla skapī blakus sūkņu stacijai.

Sūkņu stacijas darbības princips ir sekojošs: viens sūknis strādā notektu laiku, pēc tam atslēdzas un otrs sūknis strādā noteiktu laiku.

Sūkņu staciju aprīkot ar siltinātu un slēdzamu vāku, ventilācijas lūku, apkalpes platformu, nokāpšanas kāpnēm no nerūsējošā tērauda AISI 304.

Sūkņu staciju paredzēts aprīkot ar vadības automātikas iekārtu, kuras pieslēgumu veidot centrālajai stacijai Odukalnā. Nodrošināt avārijas datu pārraidi ar SMS (GSM)

Sūkņu stacijām paredzēt piebraucamo ceļu un nožogojumu.

Seguma atjaunošana

Brauktuvju, ietvju, nomaļu, gājēju ceļu, laukumu u.c. segumu atjaunošana jāparedz saskaņā ar Autoceļu specifikācijām 2015 un Ķekavas novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem. Segumiem, kuru atjaunošanas prasības nav iekļautas iepriekš minētajos dokumentos, atjaunošana jāparedz ne sliktāk kā esošajā stāvoklī.

4.   Autoruzraudzība

Tehniskā projekta autoram vai tā pilnvarotai personai ir jāveic autoruzraudzība visā būvniecības laikā, saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu BN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”, citiem Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

Autoruzraudzības uzdevums ir nodrošināt būvprojekta realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta un normatīvo aktu, un attiecīgo standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. Autoruzraudzības darbi beidzas būves pieņemšanu ekspluatācijā.

Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Pasūtītājs būvdarbus plāno veikt 2017.un 2018.gadā.

Autoruzraudzības izmaksas ir jānorāda finanšu piedāvājumā.