1.pielikums

Cenu aptaujas „Kurināmās koksnes šķeldas piegāde SIA “Ķekavas nami” katlu mājai Meistaru ielā 37, Valdlauči, Ķekavas novads” nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Prasības koksnes šķeldai un tās piegādēm

1. Prasības koksnes šķeldai

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Koksnes šķelda** | **Nosacījumi (attiecināmi uz katru piegādi)** | **Pretendenta piedāvājums** |
| 1.1. | Frakcijas maksimālie izmēri | 80/40/20 mm |  |
| 1.2. | Maksimālais garums | 300 mm |  |
| 1.3. | Virsizmērs | līdz 1% |  |
| 1.4. | Mitruma saturs | 30-55% |  |
| 1.5. | Blīvums | 300-400 kg/m³ |  |
| 1.6. | Pelnu saturs | 3-5% |  |
| 1.7. | Mizu saturs | sasmalcinātas, līdz 5% |  |
| 1.8. | Trupes saturs | līdz 0.1% |  |
| 1.9. | Zāģskaidu saturs | līdz 3% |  |
| 1.10. | Skuju saturs | 0.5% |  |
| 1.11. | Zaru šķelda | Mazāk par 50% no apjoma |  |

**2. Piegādes apjomi un grafiki**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Piegādes mēnesis | Piegādes apjoms (ber m³) |  |
| Novembris (no 15.11.) | 600 |  |
| Decembris | 1640 |  |
| Janvāris | 1750 |  |
| Februāris | 1630 |  |
| Marts | 1330 |  |
| Aprīlis | 850 |  |
| **Kopā** | **7800** |  |
| 2.2. | Piegādes laiks | 8.00-17.00 |  |
| 2.3. | Piegādes regularitāte | Trīs dienu laikā pēc pieteikšanas |  |

**3. Koksnes šķeldas sastāvā nav pieļaujami:**

3.1. Metāla un plastmasas piemaisījumi.

3.2. Akmeņi.  
3.3. Zeme.  
3.4. Citi svešķermeņi, kas var izraisīt kurināmā padeves mehānismu apstāšanos vai bojājumus.  
3.4.1. Smiltis.  
3.4.2. Ziemas periodā – sniegs, ledus vai sasaluši šķeldas gabali.

3.5. Šķelda, kuras izejvielas ir no demontētu ēku koksnes būvgružiem, transporta paletēm utt.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds |  |
| Amats |  |
| Datums |  |