*1.pielikums*

*Cenu aptaujas „Kurināmās koksnes šķeldas piegāde SIA “Ķekavas nami”*

*katlu mājai Valdlaučos” nolikumam*

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Prasības kurināmās koksnes šķeldai un tās piegādēm

1. Prasības koksnes šķeldai

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Koksnes šķelda** | **Nosacījumi (attiecināmi uz katru piegādi)** | **Pretendenta piedāvājums** |
| 1.1. | Frakcijas maksimālie izmēri | 80/40/20 mm |  |
| 1.2. | Maksimālais garums | 300 mm |  |
| 1.3. | Virsizmērs | līdz 1% |  |
| 1.4. | Mitruma saturs | 30-55% |  |
| 1.5. | Blīvums | 300-400 kg/m³ |  |
| 1.6. | Pelnu saturs | 3-5% |  |
| 1.7. | Mizu saturs | sasmalcinātas, līdz 5% |  |
| 1.8. | Trupes saturs | līdz 0.1% |  |
| 1.9. | Zāģskaidu saturs | līdz 3% |  |
| 1.10. | Skuju saturs | 0.5% |  |
| 1.11. | Zaru šķelda  | Mazāk par 50% no apjoma |  |

**2. Piegādes apjomi un grafiki**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | **Piegādes mēnesis** | **Piegādes apjoms (ber m³)** |  |
| Oktobris  | 650 |  |
| Novembris  | 975 |  |
| Decembris | 1675 |  |
| Janvāris | 1650 |  |
| Februāris | 1325 |  |
| Marts | 1200 |  |
| Aprīlis | 675 |  |
| **Kopā**  | **8100** |  |
|  |  | 5000 MWh |  |
| 2.2. | Piegādes laiks | 8.00-17.00 |  |
| 2.3. | Piegādes regularitāte | Trīs dienu laikā pēc pieteikšanas |  |

**3. Koksnes šķeldas sastāvā nav pieļaujami:**

3.1. Metāla un plastmasas piemaisījumi.

3.2. Akmeņi.
3.3. Zeme.
3.4. Citi svešķermeņi, kas var izraisīt kurināmā padeves mehānismu apstāšanos vai bojājumus.
3.4.1. Smiltis.
3.4.2. Ziemas periodā – sniegs, ledus vai sasaluši šķeldas gabali.

3.5. Šķelda, kuras izejvielas ir no demontētu ēku koksnes būvgružiem, transporta paletēm utt.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds  |  |
| Amats |  |
| Datums |  |